## Зоны
№ | Помещение / зона | Контекст лога строчными | Тип термостата Sprut | Номер NL | Имя виртуального устройства | Заголовок WB / Sprut | Датчик воздуха MQTT | Датчик пола MQTT | Сервоприводы отопления MQTT через запятую | Контур отопления | Есть кондиционер | Канал / устройство кондиционера | Тип управления кондиционером | Уставка воздуха по умолчанию, °C | Пол при поддержании, °C | Пол при нагреве, °C | Порог охлаждения, °C | Мин. уставки воздуха, °C | Макс. уставки воздуха, °C | Гистерезис воздуха, °C | Гистерезис пола, °C | Следует за зоной | Особые условия | Комментарий
1 | Гостевая | гостевая | NL_combo_thermostat | 601 | NL_combo_thermostat_601 | Термостат гостевая | wb-msw-v4_67/Temperature | wb-m1w2_121/External Sensor 1 | wb-mr6cu_218/K1 | ТП 1 этаж | нет |  |  | 22 | 25 | 29 |  | 15 | 30 | 0.3 | 1
2 | Душевая 1 эт | душевая | NL_simple_thermostat | 602 | NL_simple_thermostat_602 | Термостат душевая |  | wb-m1w2_121/External Sensor 2 | wb-mr6cu_218/K2 | ТП 1 этаж | нет |  |  | 22 | 25 | 29 |  | 15 | 30 | 0.3 | 1
3 | Кухня | кухня | NL_simple_thermostat | 603 | NL_simple_thermostat_603 | Термостат кухня |  | wb-m1w2_128/External Sensor 2 | wb-mr6cu_218/K3 | ТП 1 этаж | нет |  |  | 22 | 25 | 29 |  | 15 | 30 | 0.3 | 1
4 | Выход на террасу | выход на террасу | NL_simple_thermostat | 604 | NL_simple_thermostat_604 | Термостат выход на террасу |  | wb-m1w2_108/External Sensor 2 | wb-mr6cu_218/K4 | ТП 1 этаж | нет |  |  | 22 | 25 | 29 |  | 15 | 30 | 0.3 | 1
5 | Гостиная | гостиная | NL_climate_thermostat | 605 | NL_climate_thermostat_605 | Термостат гостиная | wb-msw-v4_203/Temperature | wb-m1w2_123_2/External Sensor 1 | wb-mr6cu_218/K5 | ТП 1 этаж | да | ONOKOM-AIR-GR-3-MB-B_10/Active, ONOKOM-AIR-GR-3-MB-B_10/Target temperature | Modbus | 22 | 25 | 29 | 25 | 15 | 30 | 0.3 | 1
6 | Прихожая | прихожая | NL_simple_thermostat | 606 | NL_simple_thermostat_606 | Термостат прихожая |  | wb-m1w2_120/External Sensor 1 | wb-mr6cu_218/K6 | ТП 1 этаж | нет |  |  | 22 | 25 | 29 |  | 15 | 30 | 0.3 | 1
7 | Детская справа | детская справа | NL_combo_thermostat | 607 | NL_combo_thermostat_607 | Термостат детская справа | wb-msw-v4_142/Temperature | wb-m1w2_126/External Sensor 2 | wb-mr6cu_224/K1, wb-mr6cu_224/K2 | ТП 2 этаж | нет |  |  | 22 | 25 | 29 |  | 15 | 30 | 0.3 | 1
8 | Детская слева | детская слева | NL_combo_thermostat | 609 | NL_combo_thermostat_609 | Термостат детская слева |  | wb-m1w2_126/External Sensor 1 | wb-mr6cu_224/K3, wb-mr6cu_224/K4 | ТП 2 этаж | нет |  |  | 22 | 25 | 29 |  | 15 | 30 | 0.3 | 1
9 | Гардероб | гардероб | NL_simple_thermostat | 611 | NL_simple_thermostat_611 | Термостат гардероб |  | wb-m1w2_150/External Sensor 2 | wb-mr6cu_224/K5 | ТП 2 этаж | нет |  |  | 22 | 25 | 29 |  | 15 | 30 | 0.3 | 1
10 | Спальня | спальня | NL_climate_thermostat | 612 | NL_climate_thermostat_612 | Термостат спальня | wb-msw-v4_140/Temperature | wb-m1w2_150/External Sensor 1 | wb-mr6cu_224/K6 | ТП 2 этаж | да | ONOKOM-AIR-GR-3-MB-B_20/Active, ONOKOM-AIR-GR-3-MB-B_20/Target temperature | Modbus | 22 | 25 | 29 | 25 | 15 | 30 | 0.3 | 1
11 | Ванная 2 эт | ванная | NL_simple_thermostat | 613 | NL_simple_thermostat_613 | Термостат ванная |  |  | wb-mr6cu_219/K1 | ТП 2 этаж | нет |  |  | 22 | 25 | 29 |  | 15 | 30 | 0.3 | 1

## Контуры
Контур отопления | Описание | Насос MQTT | Задержка включения насоса, сек | Задержка выключения насоса, сек | Как считать запрос тепла | Комментарий
ТП 1 этаж |  |  | 180 | 180 | открыт хотя бы один сервопривод контура
ТП 2 этаж |  |  | 180 | 180 | открыт хотя бы один сервопривод контура

## Кондиционеры
Помещение / зона | Есть кондиционер | Канал / устройство кондиционера | Тип управления | Режимы | Комментарий
Гостиная | да |  | Modbus | нагрев / охлаждение / авто | Для первого скрипта отопления не реализуется
Спальня | да |  | Modbus | нагрев / охлаждение / авто | Для первого скрипта отопления не реализуется

## Справочник
Тип термостата | Маска распознавания Sprut | Назначение | Обязательные каналы WB
NL_simple_thermostat | NL_simple_thermostat_[0-9]{3} | 1 датчик температуры, 1 уставка, 1 нагревательный исполнительный канал | temperature; target_temperature; target_state; current_state
NL_combo_thermostat | NL_combo_thermostat_[0-9]{3} | воздух + пол, нагрев только через пол | air_temperature; floor_temperature; target_temperature; target_state; current_state; floor_min_temperature; floor_max_temperature
NL_climate_thermostat | NL_climate_thermostat_[0-9]{3} | воздух + пол, отопление и охлаждение; радиатор не обязателен | air_temperature; floor_temperature; target_temperature; target_state; current_state; floor_min_temperature; floor_max_temperature; cooling_temperature
Правило имени | Имя виртуального устройства = Тип термостата Sprut + '_' + Номер NL в формате 000
Пример | NL_combo_thermostat_607

## Памятка
Что заполнить перед задачей Codex
1. На листе «Зоны» обязательно заполнить: тип термостата Sprut, номер NL, датчики, сервоприводы, контур отопления.
2. «Имя виртуального устройства» считается автоматически по типу и номеру.
3. Для обычных зон без кондиционера использовать NL_combo_thermostat, если есть воздух + пол.
4. Для зон с охлаждением использовать NL_climate_thermostat только если будут заданы данные кондиционера.
5. Если кондиционер есть, но его управление пока не реализуется, Codex должен явно зафиксировать это в отчёте и не придумывать каналы.
6. Если зона следует за другой зоной — указать это в колонке «Следует за зоной».
7. Если датчика нет — оставить ячейку пустой.
8. Историю фактического открытия сервоприводов смотреть по физическим каналам.